	Specyfikacja Techniczna D.03.02.01.S


	Specyfikacja Techniczna D.03.02.01.S



D.03.02.01.S  KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej sięgacza ul. Sosnowej w Pogwizdowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej

W zakres robót wchodzą:

1.3.1. Kanał sanitarny i uzbrojenie
1.3.1.1. Kanał sanitarny
 wykonany z następujących rur ułożonych na warstwie zagęszczonego piasku o grubości 10 cm i obsypanych piaskiem na szerokość wykopu do 30 cm powyżej wierzchu rur:   

· kielichowe PVC-U SN8 lite, średnicy 200 mm (przykanaliki)

1.3.1.2. Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne
- studzienka kanalizacyjna systemowa z tworzywa średnicy 425 mm zamknięta rurą teleskopową z włazem D400 na  

  istniejącej rurze PCV-U SN8 średnicy 200 mm


1.3.1.3. Pozostałe elementy
· regulacja pionowa włazu studzienki 




1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków.

1.4.2.
Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.

1.4.3.
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków.

1.4.4.
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu budynku do najbliższej studzienki – kanalizacji sanitarnej.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.8. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych kanałów dopływowych do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.9. Studzienka spustowa – studzienka kanalizacyjna pełniąca rolę wpustu.

1.4.10.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji podanych w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania 

2.1. Rury 

2.1.1. Rury kanałowe
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC-U o sztywności obwodowej SN8 lite o średnicy 200 mm łączone na kielich i uszczelkę gumową, zgodnie z PN-C-89200. 

2.1.2. Przejścia przez ściany (przyłączą przykanalików)
Przejście przez ściany studni z rur PCV z zastosowaniem kształtek typu „in situ”.

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z rury wznoszącej karbowanej PP średnicy 425 mm. Dolną część komory  należy wykonać jako kinetę przelotową PCV średnicy 425 mm na istniejącej rurze PCV-U litej o sztywności obwodowej SN8. Komorę należy zamknąć teleskopem z włazem żeliwnym D400.

2.3.
Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Należy stosować wyłącznie cement portlandzki czysty tj. bez dodatków mineralnych. 

2.4.
Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać standardowym wymaganiom i jeśli nie jest ujmowana z sieci wodociągowej, powinna być sprawdzona przed rozpoczęciem robót zgodnie z PN-B-32250. Również w przypadku pojawienia się zanieczyszczeń woda powinna być sprawdzona. 

2.5. Kruszywo na podsypkę i obsypkę rur PCV
Podsypka i obsypka rur powinna być wykonana z piasku. Użyty materiał powinien spełniać wymagania PN-B-11113[1].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa służy do łączenia elementów prefabrykowanych i powinna spełniać wymagania PN-B-14501.

2.7. Składowanie materiałów

2.9.1.  Rury kanałowe i ochronne PCV
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych.

2.9.2. Elementy studni kanalizacyjnych systemowych z tworzyw  

Elementy studzienek kanalizacyjnych z tworzyw ( kinety, rury wznoszące z PP i PCV oraz teleskopy PCV z włazami żeliwnymi) należy składować na terenie uprzednio wyrównanym i utwardzonym. Rury wznoszące można składować w pozycji leżącej wielowarstwowo wg asortymentu średnic. Kinety i teleskopy PCV składować w pozycji montażowej z uwzględnieniem asortymentów i średnic. Elementy studzienek kanalizacyjnych z tworzyw składować na terenie wygrodzonym i zabezpieczonym przed kradzieżą.

2.9.3.  Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy składować wg klas.

2.9.4.  Kruszywo
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.9.5.  Cement
Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inżynierem.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.1.  Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów,

· spycharek kołowych lub gąsienicowych,

· sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,

· sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu,

· betoniarki kołowej,

· beczkowozu,

· ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno z PVC, PE, stalowe i betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.

Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC w tych temperaturach

4.2. Transport elementów studzienek kanalizacyjnych z tworzyw

Elementy studzienek kanalizacyjnych z tworzyw (kinety, rury wznoszące i teleskopy z włazami żeliwnymi mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i gumy. Rury wznoszące PP i PCV powinny być przewożone w pozycji poziomej. Kinety i teleskopy z włazami żeliwnymi powinny być przewożone w pozycji montażowej. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC w tych temperaturach

4.3. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samochodowego w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN–67/6747-14. 

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN – 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót 

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu ziemnych oraz kołki krawędziowe. 

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Metody wykonywania robót:

-
wykop sposobem mechanicznym,

· wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

5.2.1.  Kanały
1. Wykopy dla kanałów wykonać jako skarpowe, szerokoprzestrzenne. 

2. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykop należy prowadzić od odbiornika.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

3. W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu  i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika.

4. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

6. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodą Inżyniera po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.3. Przygotowanie podłoża

1. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

2. Kanały z rur PVC PE należy układać w wykopie na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 10 cm. Obsypka powinna być prowadzona równomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysokości co najmniej 30 cm powyżej rury.

3. Zagęszczenie podłoża i obsypki zgodnie z Wytycznymi Producenta i Dokumentacją Projektową.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1.  Rury kanałowe
1. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową

2. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

3. Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0(C do +30(C. Połączenia rur wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5(C.

4. Kielichy rur powinny być układane w kierunku odwrotnym do spadku kanału.

5. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki).

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz.

5.4.2.  Studnie kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (studzienka systemowa z tworzywa średnicy 425 mm) 

Studzienka składa się z: 

· komory roboczej (trzon studni z rury wznoszącej karbowanej PP średnicy 425 mm z uszczelkami gumowymi), 

· dna studzienki (kineta przelotowa z PP na rurze średnicy 200 mm), 

· rury teleskopowej PCV z wpustem żeliwnym D400.

Studzienki wyposażyć we włazy typu ciężkiego przejazdowego wg PN–H-74051/02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu. 

5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów deszczowych należy prowadzić warstwami co 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości - 20 % do +10 %. 

Wykopy pod jezdnią zasypać piaskiem gruboziarnistym jak określono w pkt. 5.3. Zasypanie wykopów w nasypie drogowym wykonać gruntem na nasyp wg projektu branży drogowej ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy badać wg BN–77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane zgodnie z niniejszą specyfikacją - lub sprawdzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i załączonych certyfikatów,

dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

·  stref montażowych,

·  dróg dowozu materiałów do stref montażowych,

·  miejsc składowania materiałów,

·  miejsc składowania ziemi z wykopów.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

· badanie odchylenia osi kanału,

· badanie odchylenia spadku kanału,

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

· sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

-  próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż (5 cm,

· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

· odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm,

· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm,

· odchylenie w planie osi kanału od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ( 5 mm,

· odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.,

· rzędne włazów kanałowych powinny być wykonane z dokładnością do ( 5 mm . 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 metr (m) kanalizacji odpowiedniej średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 komplet (kpl) studni kanalizacyjnej lub studni ściekowej odpowiedniej średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji deszczowej  a mianowicie:

· roboty przygotowawcze,

· roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

· przygotowanie podłoża,

· roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

· roboty montażowe wykonania studni kanalizacyjnych,

· próby szczelności kanałów,

· zasypanie z zagęszczeniem wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

Przedłożone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

b) Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów,

8.2. Odbiór końcowy

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego, który polega na:

· sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności,

· sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia,

Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami.

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.3.1.  Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.3.2.  Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00.

Płaci się za 1 metr (m) kanalizacji odpowiedniej średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Płaci się za 1 komplet (kpl) studni kanalizacyjnej lub ściekowej odpowiedniej średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje

· zakup i dostawę materiałów,

· wykonanie robót przygotowawczych,

· wykonanie wykopu w gruncie wraz z umacnianiem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

· przygotowanie podłoża,

· wykonanie ewentualnych sączków drenarskich,

· montaż przewodów kanalizacyjnych,

· montaż studni kanalizacyjnych,

· zasypanie i zagęszczenie gruntu,

· odwóz nadmiaru gruntu,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

· pomiary i badania,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10727
   Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych.

3. PN-S-02204
   Odwodnienie dróg.

4. PN-H-74051-00
   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

5. PN-H-74051-01
   Włazy kanałowe. Klasa A 15

6. PN-H-74051-02
   Włazy kanałowe. Klasa B, C, D

7. BN-86/8971-08 
   Prefabrykaty budowlane z betonu.Kręgi betonowe i żelbetowe

8. PN-C-89200
   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

9. PN-B-10735
   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-06050
   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

11. PN-B-10736
   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki   

                                           techniczne wykonania.

12. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

13. PN-EN 933-1/2000
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego.

14 PN-B-06714/16
Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

15. PN-EN 1744-1/2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
16. PN-B-19701
Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

17. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.

18. PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

19. PN-EN 196-1/96
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

20. PN-EN 196-2 /96
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

21. PN-EN 196-3 /96
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

10.2. Inne dokumenty

22. Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

	


	



