PAGE  


      EGZ. NR 1.
P  R  O  J  E  K  T

B U D O W L A N O-WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO, LINIE KABLOWE NN ZALICZNIKOWE ZASILANIA I OŚWIETLENIA TERENU
        [image: image1.jpg]



CPV:

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

oraz opraw elektrycznych

45316100-6  Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
  INWESTYCJA :      BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

  INWESTOR :          URZĄD GMINY W HAŹLACH
                                 UL. GŁÓWNA 57
                                 43-419 HAŹLE 

  LOKALIZACJA :     UL. DŁUGA
                                 43-419 HAŹLE
 działka geodezyjna nr  213/126, 213,127, 213,128
	                                 Funkcja
	Imię i Nazwisko


	Nr uprawnień
	Specjalność
	Podpis

	Branża: elektryczna

	Opracował:
	tech. 

Tomasz Rogulski
	-
	elektryczna
	

	Projektant:
	mgr inż. 

Krzysztof Majchrzak
	581/BP/91
	elektryczna 

    
	


BIAŁA PODLASKA  CZERWIEC  2009 r.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI:

Strona tytułowa

Zawartość opracowania

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Instalacje elektryczne zaplecza sportowego

4. Oświetlenie zewnętrzne

5. Kolizje na trasie

6. Układanie kabli

7. Uwagi końcowe

8. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

II. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE
1. Uprawnienia projektanta

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych

3. Warunki przyłączenia

4. Decyzja ZUDP

5. Oświadczenie projektanta

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Rys. 1. Projekt linii kablowych i oświetlenia terenu........................skala: 1:500


Rys. 2. Schemat zasilania                  ......................................      skala:



Rys. 3. Schemat tablicy TE                        ....................................skala: -------


Rys. 4. Schemat tablicy TO                       .....................................skala: -------


Rys. 5. Schemat linii oświetlenia terenu    .....................................skala: -------


Rys. 6. Instalacje elektryczne w budynku zaplecza sportowego... skala: 1:100


Rys. 7. Instalacje odgromowe                                                    ... skala: 1:100


Rys. 8. Widok tablicy TE                             ....................................skala: -------


Rys. 9. Widok tablicy TO                            ....................................skala: -------


1. Podstawa opracowania
Projekt został sporządzony na podstawie projektu typowego dla boisk modułowych ORLIK 2012 sporządzonego przez „Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m2, 00-018 Warszawa..

Podstawę opracowania stanowią:
- wytyczne Inwestora.
- uzgodnienia z inwestorem.

- P.B. architektury i konstrukcji obiektu.

- obowiązujące przepisy i normy.

- instrukcje montażu, karty katalogowe, karty informacyjne zawierające dane techniczne stosowanych urządzeń.

Inwentaryzacja obiektu, pomieszczeń i wizja w terenie w zakresie niezbędnym do projektowania.

- warunki przyłączenia  09/R2/02736 z 21.05.2009r
- opinia ZUDP SG.7442-1-134/2009 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku zaplecza sportowego,  oraz linie kablowe nn oświetlenia terenu oraz wlz ze złącza kablowo – pomiarowego ZKP przy nowoprojektowanym boisku ORLIK 2012 w Haźlach przy ul. Długiej na dz nr geod. 213/126, 213,127, 213,128.
.

3. Instalacje elektryczne zaplecza sportowego
Zasilanie budynku zaplecza sportowego

Zasilanie projektowanego budynku zaplecza sportowego wykonać z projektowanego złącza kablowo – pomiarowego ZKP typu ZK2+1P w linii ogrodzenia projektowanych boisk z pasem drogowym. Zasilanie wykonać linią kablową YAKY 4x35mm dł. 89(102)mb do rozdzielni TE+TO.
Przyłącze do zasilania zaplecza sportowego nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Na zasilanie zostanie opracowany odrębny projekt przez  zakład energetyczny ENION GRUPA TAURON  Rejon Energetyczny Cieszyn.
Linie kablowe NN należy budować zgodnie z normą PN-76/E-05125 i poniższymi warunkami:

· kable układać w rowie kablowym linią falistą /1-3% zapasu/ na warstwie piasku gr. 10cm, przykrycie warstwą piasku 10cm, grunt rodzimy, folia niebieska, grunt rodzimy

· kable na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10m, oznaczniki winny zawierać: nazwę linii, typ kabla i producenta, napięcie znamionowe linii, rok budowy i użytkownika kabla

· w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu pracę wykonywać ręcznie

· głębokość układania kabla powinna wynosić min. 70cm od poziomu terenu

Kabel zasilający nn należy układać we wspólnych rowach kablowych razem z kablami nn oświetlenia.

Całość zasilania pokazano na rys. nr 1.
Razem z kablami układać bednarkę ocynkowaną FeZn 20x3 do uziemienia projektowanych masztów, dodatkowo przy masztach należy wykonać uziemienie szpilkowe w celu zwiększenia uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

Przy robotach ziemnych uwzględnić uwagi zawarte w protokole ZUDP dotyczące prowadzenia robót, nadzoru nad nimi oraz terminów zgłoszeń robót do realizacji.
TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

      
Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montażu aparatury modułowej z drzwiami pełnymi FL229 o wym. 800x600x300. 

      Obudowa w stopień ochrony IP41 i II kl. ochronności.

      Rozdzielnica zawiera następujące elementy:

      - rozłącznik konserwacyjny SB339,

      - optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia SVN413,

      - zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów MB116A,

      - układ sterowania (zegar sterujący+stycznik) pracą wentylacji mechanicznej.

      W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „B+C” SP802.

      Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad 

      poziomem podłogi.

TABLICA ROZDZIELCZA OŚWIETLENIA TERENU TO

      
Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montażu aparatury modułowej z drzwiami pełnymi w obudowie FL213B.
      Obudowa w stopień ochrony IP41 i II kl. ochronności.

      Rozdzielnica zawiera następujące elementy:
      - zabezpieczenia wkładkami topikowymi poszczególnych obwodów,
      - elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (przycisk z lampka kontrolna na każdej fazie),

      - układ sterowania (zegar sterujący + stycznik) oświetleniem zewnętrznym w celu ograniczenia czasu pracy oświetlenia.

      Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad 

      poziomem podłogi obok rozdzielni TE stanowiąc jednolitą rozdzielnię TE+TO..

      PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI

      Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów:

      YAKY 4x35– dla w.l.z. ze złącza ZKP do tablicy TE

      YDY   4x16 – dla w.l.z. z tablicy TE do tablicy TO

      YDYżo (2,3)x1,5mm2  w instalacji oświetleniowa,

      YDYżo 3x2,5mm2  w instalacji gniazd wtyczkowych,,

      LgYżo 4 – lokalne przewody połączeń wyrównawczych 

     Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

· izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,

· izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochrona od porażeń,

· przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV,

· do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny,

· podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio: 

· min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów 

· min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach,

· min. 100 lx na podłodze w magazynie

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła.

fluorescencyjne – świetlówki liniowe,

fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe.

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY(2,3)x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników.

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.

Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:

· łączniki oświetlenia na wysokości +1,4

· gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokości +1,1 m

· gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m. 

Osprzęt o stopniu ochrony IP44.

ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego.

Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH

W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny projektowany przewodem LgYżo6 ułożony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje. 

Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do magistrali należy przyłączyć ponadto szynę PE rozdzielnicy TE.  Poniżej tablicy TE należy zlokalizować główną szynę połączeń wyrównawczych. Szynę należy połączyć z projektowanym uziomem otokowym budynku. Wartość rezystancji uziemienia ≤ 10Ω. 

URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+

OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych

Gęstość doziemnych wyładowań piorunowych

Ng =0,04xTd1,25  na km2/rok

Td =22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25  = 1,906 km2/rok

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt

Nd = NgxAex10-6 na rok

Ae – powierzchnia równoważna obiektu 600 m2 

Nd =1,906x600x10-6= 0,00114

Ponieważ Nd>NC1, gdzie NC1=10-3, to wymagane jest wykonanie urządzenia piorunochronnego o skuteczności 

E≥1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni będzie wyposażony w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi ochrony.

Urządzenie będzie składać się z:

- zwodów poziomych z wykorzystaniem pokrycia dachu blachodachówką,

- 2 przewodów odprowadzających wykonanych z drutu  dFeZnΦ8 układanych na uchwytach

  w przeciwległych narożnikach budynku,

- 2 złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn20x3. połączonego z układem uziomowym masztów oświetleniowych.

4. Oświetlenie zewnętrzne.

Boiska do piłki nożnej i siatkówki

Oświetlenie boisk do piłki nożnej i siatkówki projektuje się oprawami projektorowymi typu ZM.011.3 PowerLug AS z lampami wyładowczymi o mocy 150 W produkcji LUG. Zamocowanie opraw projektuje się na masztach oświetleniowych typu  M-100SE - 10 m produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A.  
W słupach zamontować tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z trzema wyłącznikami nadprądowymi MB106A 6A, w słupach nr 2 i 5 należy zamontować dwie tabliczki bezpiecznikowe.
Do oświetlenia boiska do piłki nożnej przewidziano 24 oprawy zamocowane na 6 masztach i 12 opraw na czterech masztach dla boiska do koszykówki.   
Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystać należy górne wnęki tablicowe masztu. Oprawy będą mocowane do belek wsporczych osadzonych na głowicy w/g poniższego rysunku. Zasilanie oświetlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16.

Do obliczeń przyjęto śr. wymagany. poziom natężenia 75lux zgodnie z PN-EN 12193 tab. A.21 klasa III.
[image: image2.png]



Rozmieszczenie opraw i masztów pokazano na rys. nr 1. 

Zasilanie i sterowanie oświetleniem 


Sterowanie oświetleniem projektuje się za pomocą wyłączników z lampką kontrolną 16A 1Z SVN413 zamontowanymi w tablicy TO projektowanego budynku zaplecza sportowego. 

W zależności od potrzeb będzie istniała możliwość regulacji natężenia oświetlenia poprzez wyłączenie bądź włączanie poszczególnych faz. 

Zabezpieczenie projektowanych obwodów w tablicy TO wyłącznikiem bezpiecznikowym typu LR603 z wkładką bezpiecznikowa DO 16A dla boiska do piłki nożnej i LR603 z wkładką bezpiecznikowa DO 10A dla boiska do kosza.

Schemat elektryczny kabli zasilających pokazano na rys. nr 3. 

5. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych linii kablowych nn występują skrzyżowania z:

- istniejące i projektowane wodociągi
- istniejące i projektowane kanalizacje sanitarne

- projektowane kanalizacje deszczowe

6. Układanie kabli

Jak kable zasilające. pkt. 3.

OBLICZENIA

DOBÓR PRZEWODÓW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”

(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

Instalacje wewnętrzne
	OBWÓD
	ZABEZPIECZENIE

A
	U

V
	TYP PRZEWODU
	SPOSÓB UŁOŻENIA

WG. (1)
	IB ( In ( IZ
A
	I2 (1,45IZ
A

	SIŁA 1
	16 A „C”
	230
	YDYżo3x2,5
	A2
	16,0(16(17,5
	23,2(23,38

	OŚWIETLENIE
	10 A „B”
	230
	YDYżo3x1,5
	A2
	10,0(10(12,4
	14,5(17,98


Linie kablowe
[image: image3.png]proi, TE+TO odw. boisko do piki

ZKP
B1:1_1 K11 B1.4:1_1 K1
Q \kk \kk
a v VAR
s e
pioj w/g opracomeria ENION saC 1o2m swe .
2% -
B wio eiov | |2 w0
05z 05,z
FAEL UL=50Y FAEL Lo UL=50Y
obw 55 ko
B1.21_1 K1,
[AI] YAKY4x 16¢
e
oo
104 sm zas
Y IR s




[image: image4.png]Tomek Rogulski

Nazwa obwodu:

obl2002
www.0bl2002.pl
Licencja nr 59313 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Spuloz.  |[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia BIAl In[Al  Iz[A] B<Inslz 12 [A] Tolerancia[A] 145 1z[A] 12<1.45"1z
K1:1 YKY4x 352 D 1020 Bi:11 S303 C 63 A (FAEL) 522 630 1545 TAK 93,0 137 2240 TAK
K1.1:1 YAKYd4x 162 D 280 B1A11 S301 B 16 A (FAEL) 15 160 744 TAK 238 1,0 1079 TAK
K1.2:1 YAKY4x 162 D 35,0 B1.2:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 15 100 744 TAK 14,9 106 1079 TAK

1B - prad roboczy, Iz - dopuszezalna obciazalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylaczalny zabezpieczenia dia czasu diugotrwalego obciazenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program cblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciazen,
Program korzysta ze stabelaryzowanych dany:

- dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabli i przew
- dopuszczalna obciazalnos¢ prad

- dopuszczalna obciazalnos¢ pradow
- prady wylaczalne dia czasu diugotrwalego obciazenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancia odczytu £4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

OBR Elektromontaz 1998




[image: image5.png]Tomek Rogulski

Nazwa obwodu:

obl2002
www.0bl2002.pl
Licencja nr 59313 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkow napigcia:

parametry i wyniki obliczer dia odcinka

S Pi k. - suma macy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]

nk., Pik., kik, Psk. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kis(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych
- rezystancie | reaktancie typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min. Przemystu (

Kj s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [KW]
S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wisjskich (kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

- rezystancie i reaktancie innych elementow wg danych producentow

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszez
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Kj w. - wsp. jednoczesnosei dia odbiorcéw wigjskich

Element  Opis Ifm] UIV]  EPik.  SPsk nk Pk kk Psk Pok kis. Piw. nw. XPiw. Snw. kiw. Pobl cosd kx dU[%] IB[A]

K14 YAKY4x 162 280 230 3,96 033 1 39 008 033 0,33 1,00 - - - - 033093102 007 154
43,96 3333 1,28

K1:1 YKY4x 352 1020 400 4594 3366 1 4000 082 3300 3366 1,00 - - - - 3366 093108 121 5224

K121 YAKY4x 162 350 230 1,98 033 1 198 017 033 0,33 1,00 - - - - 033093102 008 154
41,98 3333 1,29

Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odeinka (kW]

ko - wspolczynnik wplywu reaktancii ki=1+(XR)g fi
IB - prad roboczy [A]

)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992




[image: image6.png]Tomek Rogulski obl2002
www.0bl2002.pl

Nazwa obwodu: Licencja nr 59313 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia Spodziewany Izw [A] Selektywnosé
B11 S303C 63 A; 55 (FAEL) B1.1:11 S301B 16 A; 5 5 (FAEL) 115,8 TAK
B141 S303C 63 A; 55 (FAEL) B1.2:11 S301B10A; 55 (FAEL) 114,3 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykenano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadzialania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancia odezytu +4%).

*typ zdefiniowany przez Uzytkownika





OBLICZENIA OŚWIETLENIA

Do obliczeń wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą danych przez wiodąca na rynku firmę spełniającą wysokie standardy jakości.

[image: image7.png]Budowa beiska w Hazlach
Ecisko do il e}

1. Opis projektu

1.1 Widok 30

B —> 20113 Ponsrug AS

T e ——y Phiips ighting BV, T




[image: image8.png]‘Budowa boiska w Hazlach
Ecisko do il e}

2. Podsumowanie

21 Informacie ogélne

Casiny wspslezyrik pogorszena stcacmany w proske 100

2.20prany
Kt ok oprae 2t it Mooty Sromet

. 24 2001 2Poveughs [ w50 11z

Moo ssmovars: 250 o

2.3 Worikicblczen

[ S———

ez T setcstia S s i

Pt Naezsnachvians b 750 037 022

[P eTar g e ——r Fripe CangB Y. T




[image: image9.png]Budows boiska w Hazlach

Boisko do koszykowki

1. Opis projektu

1 Widok 3D

C s MO Ponerug AS

[T e m——

Philips Lighting BV,

S




[image: image10.png]Busiows boiska w Hazlach

Boicko do koszykowki

2. Podsumowanie

21 Informacie ogélne

Casiny wspslezyrik pogorszena stcacmany w proske 100

2.20prany
Kt ok oprae 2t it Mooty Sromet

c 2 ZMON 2 Povsio AS [ w50 11z

Moo sssovars: 158 s

2.3 Worikicblczen

[ S———

Chiczana T st S Mo i

Kesmiomta Naszenachvians b @8 o8 032

[P eTar g e ——r Fripe CangB Y. T




BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKŁADZIE STANDARD+

	
	Pi
	kj
	Ps

	ARENY SPORTOWE I TEREN 

	1
	BOISKO PIŁKARKIE
	3,6
	1
	3,6

	2
	BOISKO DO KOSZYKÓWKI
	1,8
	1
	1,8

	3
	PARKING
	0,35
	1
	0,35

	
	RAZEM
	6 (5,75)
	-
	6 (5,75)

	SZATNIA STANDARD +

	4
	OGRZEWANIE
	4,50
	1
	3,50

	5
	WENTYLACJA
	10.4
	1
	10.4

	6
	OGRZEWANIE WODY
	6,00
	1
	6,00

	7
	OŚWIETLENIE
	1,50
	1
	1,50

	
	GNIAZDA
	4,00
	1
	4,00

	RAZEM
	27,0(26,4)
	-
	27,0(26,4)

	RAZEM MOC PRZYŁĄCZENIOWA 


	33,0
	-
	33,0


WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach branżowych nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została określona w opracowaniu branżowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody. Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego

7. Uwagi końcowe.

Na wszystkie użyte do realizacji zadania materiały Wykonawca musi przedstawić odpowiednie certyfikaty.

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w chwili wykonawstwa przez osoby z odpowiednimi i aktualnymi uprawnieniami.
Wszystkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Projektantem.

OPRACOWAŁ:
I N F O R M A C J A     D O T Y C Z Ą C A
B E Z P I E C Z E Ń S T WA    I    O C H R O N Y    Z D R O W I A
Budowa linii kablowych nn oświetlenia terenu, oraz  instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Haźlach
  INWESTOR :          URZĄD GMINY W HAŹLACH

                                 UL. GŁÓWNA 57
                                 43-419 HAŹLE 

  LOKALIZACJA :     UL. DŁUGA
                                 43-419 HAŹLE
 działka geodezyjna nr  213/126, 213,127, 213,128
Projektant:
1.1.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót

a) wlz
b) linie kablowe nn oświetleniowe

c) oświetlenie boiska do piłki nożnej

d) oświetlenia boiska do kosza
f) instalacje elektryczne w budynku zaplecza sportowego 

Kolejność realizacji

- wytyczenie geodezyjne linii kablowych w terenie,

- montaż linii kablowych,

- montaż masztów, słupów i opraw,

- zgłoszenie do odbioru linii kablowych, 

- inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych,

- połączenie instalacji i próby pomontażowe.

2.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W terenie objętym inwestycją znajdują się skrzyżowania i zbliżenia do sieci:

- istniejące i projektowane wodociągi

- istniejące i projektowane kanalizacje sanitarne

- projektowane kanalizacje deszczowe

3.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie.

4.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

4.1. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót naziemnych:

- upadek pracownika z wysokości 

4.2. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

· pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

· porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

· udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem BIOZ” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120, poz. 1126,

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie  pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.


Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,             

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie  technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

6.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Wskazanie środków technicznych  zapobiegających niebezpieczeństwom

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

6.1.1. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.
6.1.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposażone w toaletę, podstawowe środki ochrony osobistej i ochrony zdrowia (itp.: ubrania robocze odpowiednie do pory roku, hełmy, szelki bezpieczeństwa z linkami, drabiny, materiały opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy, itp.).       

6.2. Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.



Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonać po zgłoszeniu w Zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego ENION GRUPA TAURON  Rejon Energetyczny Cieszyn., oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym ENION GRUPA TAURON  Rejon Energetyczny Cieszyn.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

1.7.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracował

[image: image11.png]ERRERCR S YA S
LTI Biata Podlaska dnia _21.01. 1991

- 581/BP/91"

v Lo G

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -

co N:I:uema samodzielugch funkcji tcchnlcznych w budownictwlc

~

h,u_Z,M—Q ..... 7_ Y e et i § 13 ust. 1 pkt. __b'

N eyt
NMa pedsiawie §

e, @

e e — ——

; . : P
rnzocroadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975‘_r.

" sprdwie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U: Nr 8, poz. 46) stwierdza

o e sewatel(seg | (BZYSZTOF M A JCHRZAZK .
DRSS MR 1521 (o o> GEESEEEEERE e (i 1 matvisko) —
magister 1nzyn1er elektryk
""""""""""""""""""""""""""""""""""" T AR uewy I aedowyy T

oe¥as doia 21 dipca. 19 49 r. w _Kaliszu

\

27l orzvgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

progektanta

©zoenizinescl 1nsta1acyjno -inzynieryjnej

(tedza] <pecjalnosci tcchnLnno budowz.lncj)

. "")"‘:(;

.+ sieci 1 instalacji elektrycznych - o obgamuaasxsbﬁlnsialanaﬁ
el ektr*yczne , napowi etrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i -urzqdzenia~~--e}ek‘troenergem;:rgeg;";;;g,z;,:;;““"'."“""““""‘“““"““"‘ ST

WA w o ida-liot MA-BUAJM 2200 51t BN-1C 1144 2000





ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM 

[image: image12.png]C ooz X K-BZ_Y_SZIQF.—MAJQHRZAK_ e L IESTUNWA IO DN X S

cw S

- spOrzqdzania projektéw siecl i instalacji elektrycznych - obéjmujqcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne
stacae i urzqdzenia elektroenergetyczne.

0d- decyzji niniejszea przystuguje odwotanie do Ministra Gospodarkl

Przestrzennej i Budownictwa za moim posSrednictwem w terminie 14 dni.

Otrzymuje :

1)>KlﬂhjchrzékA25m.
Biata Podl.ul.Rbukaszynska 25/54,
2) a/a.

OJC HODZKI
R / J CTSPCDARK!
PRZ S T RZENNE

(wodvols ! plcc-oo





ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

[image: image13.png]LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
el /fax (081) 534.78-12

Lubetis Olrgova v
iy Bt Lublin,dnia 2008-12-29
Eoieiire
e

ZASWIADCZENIE
Pan Majchrzak Krzysztof nr ewidencyiny LUBNIEI2767/01
adros zamisszkania 21-500 Biata Podlaska Ciolkosza 2
fest ceonkiem Lubsiskie] Otegous) iy it Budounictva | posiada
wymagane ubezpieczanle od odpowiedzialnosc cywiine)
Niniejsze zaswiadozenie jest wazne od 2008.01-01 do 2009-06-30
Kople dofaczono do akt osobowych,




 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM
[image: image14.png]R
S 200,

Cleszyn an. 2008.05-12

‘Gmina Hatlach
Hatlach ul, Gléwna 57
43419 HAZLACH

Newsrnktne WPR221898508

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiek: Kontener socalny

adres przylaczanego obiektu:  Hazlach ul Duga

omina Hatlach
Por. 213/126, 213128

‘Odpowiadaiac nia wriosek zizony w dniu 2008-05-04, informuermy. ze zapewniamy pzyaczenie do
sieci ENION SA. | dostawe energh eiekiycanej o mocy przyiaczeniows; 35 KW, na.ponizszych
watunkach

L Winawen recimenie

1. Miefsce przyiaczeni: obwéd nN istn zaslany ze siaci vansformatorowe] Hatlach IV Koécieh
22515] 2 ranstommatorem o mocy 250 KUA.

2. Wieisce dostarczania energi_elekiycznej, zacski pradowe na wyjScl_pzewodow od
Zabezpieczenia w zaczu. w Kierunku ntalac] Przyaczaneqo Podmicu - mejsce ozgraniczenia
‘Wasnoscl urzadzen elekiroenergetycanych: zacisk pradowe 1a wyjScu przewodow od icznika, .
Kenunku instalacs Przylaczanego Podmotu

3. Praylaczenie obektu do sieci wymaga
2 w 2akresio budowy przyiacza: Projokiowany kabel nN YAKY 4x70 naciaé | obusironrie

‘Werowadzit (stosujac kabel lego samego typu i pzekio) do 21acza kablowego ZK 1. 000k
o 1 proj. aczu zabudowaé 7k pomiarows,
1) w zakesie rozbudow siec: Na isn. stac transtormelorow Hazlach IV Kosoi zabudowas
roziqcaniko-bezpiocant typu RSA 013 o Kérogo wyprowadzié przowdd ASXSH 4470 0 o
k.80 m o istn.shipach Soci N (2 Supy). Prol kabel YAKY 4x70 podaé pod zasianio 2
nowogo obwodu
) w zakresi prayaczanych urzadze,intalaci: Kontener socjainy zail g zatcznikowa,
4. Ukiad pomirowe-raziczeniowy 1a napieciu 04 K:
@) rodza) ukadu: 3-fazowy bezgoéredn,
1) miejsce zainsalowania.szafka pomiarowa w oranicy posesi (o ulcy 1ub 0gOINeg0 ciagu
pieszego) z dosiepem do niej od sirony zewnelizne) dzal.
Grupa taryfowa zostanic ustalons, w oparci o obowgziaca Tary, przed podsisaniem umowy.
Kompleksows) b umowy o Swisdézenie Uskig dysirybuc
5. Zabezpieczenia gowne (paedlcznkone)
@ prad znamionowy: 63 A,
) rodza: wytacznik instalacyiny nadmiarowo-peadowy.
@ lokalzacia:szalka pomirowa,

6. Dia doboru aparatury, spodziowana wartoéé pradu zwarcia w miejecu dostarczania energi
elkiryczne] yiE W abliczen jednek i i) i 10 KA

7. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme, 1g ¢ % 04
Siet N pracujo w ukladzie: TT

9. Termin waznosci niniiszych warunkow: do dia 2011-05-12

1501 ot . 000




ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM  
[image: image15.png][ —

1. lnsialace _pryacznego obiektu od mejsca rozgranicaenia wasnoscl uzadzef
elekroenergetycznych Wnioskodawca winen wykonac we wlsnym zakresle, - zgodnie
2 0Dowgzugcy™ przepami | nomam.

2. Praylczane przez Odbiorce rzadzenia ie MogR WprOWAdzaE 40 Siec Iub instalach inych
odbiorcow Zakioen 0 ponomie wyzszym iz Gopuszezaine, okresione W preepsach
(@ wanania napigcia ub oaksztakcenia ego przsbiegu)

3 ENIONSA. zrealzyje zakies inwesiyoi okreslony W warunkach prayiczenia do mefsca
rozgraniczenia wisnoScl urzadzen cleKIroeTEIyelyCENYCh, O WEZESIIISZY ZaWAIC przez
Podmiot Przyaczany umony o pieyRczene do $6ci, G0 wynika 2 Ustawy 2 Gni 10 Keelnia
1997 Prawo onergetyczno (loks jeanolty Dz. U,z 20061 1r 89 poz. 625 wiaz 2 pozriejseym:
Zmianam | rozporzadzeniam wykonawczym), zwane dale ustawa Pravwo Energetycane’.

4 Nacaly zakres prac opracowac. Projekt wykonawczy z dokumentacia prawna

5. Pracd przystapieniem do projoklowania, zczegly doyczace ninifszych warunkow przyaczenia
Prjektant winn uzgodric 2 Rejonem Dysirybuc Cieszyn

6. Okreélony w warunkach przyiaczenia cpos6b zasilania rie zapewnia bezprzerwows] dostawy
energi_clekinycznej Urzadzenia vomagajace zasiania bezprzewowego nalczy zaopatzyt
we wiasne. niezalezne 416do energi. podiiczone w sposb uniemoziwajacy podanie napiecia
o st ENION S

7. Wanunki preyiaczenia zosily okroslons
okroéionych w ustawie Prawo Energetycr

8 W praypadu ko projokiowanago obvktu = ctniojacymi urzadzoniam eoklconergetycanym
Inwostor wiien zwrocié s do Relonu Dysiybuci Cleszyn 2 whioskiom o ckrodlene warunKow
praebacdowy tych urzadzen

9. ENION SA. oéwiadcza, 20 po speinieniu przez Podmiol Prayiaczany powy?szych wanunkow
priaczania, aw Szceegbinoke: P wyKonAN nezbednych urzadzen SeKcenerElyCIYch
iy realzaca nastapi na podstawie zawarte) miedzy Stronami umowy o przyiczenie
2apewnia osiawe eneril clekirycznel na zasadach okreslonych we wiaSowyCh przepSach
Ninisze céwadczerie Jest oéwiadczeniem. o Ko move w ar 7 USL 14 ustawy Priwo
Energetycane | at 34 ust 3 pki. 3a ustawy 7 dnia 7 lipca 19841 Prawo budowlare (leks!
jocnolty Dz. U. 2 2006 v 155, poz. 1118 wraz 2 pSniefszymi Zmianam) | wino by lrakiowane
ako pryrzsczenie zawarcia umowy o pyiaczenie do siec eektroenergetycznel, o Kre mowa
Wart 61 ust 5 ustawy 2 iia 27 marca 20031 o panowani | 2agoSpodaraWaNU przesizennym
(D2 . 80 poz 717 wraz 2 poznifszymi zmianam).

10. W praypadk prewidywanego uczesiniciwa w Rynku Enemi Elekinycznej nalezy_spoic
dodatkowe warunkl dofyczace  ukiadu_pomiarowegd zgodnie 2 wymagariami technicznymi
ukiadow pomiarowo-roziczeniowych dia podmiotow przylaczonych do sieci rozdzielcze;
ENONSA

11, Werunki praczenia zostaly okresione cia V_grupy_praylaczeniowe] 2 uwzgiednienem
wymagas wynikajacych 2 obowizujace]nstukGi Ruch | EXsploatacy Sieci Dysiybucyner”

12 nformage  Codatkowe, W  zakiesle Zawierania uméw o pryaczeni,  mozna Uzyskac
pod nastepulacymi numerari eefonow:

Rejon Dysirybuc Cieszyn: 857-26-30, 857.26-31
13. Wi zakres zostanie wykonany po zrealzowani akresu wp i WPIR2IZ18S3400.

standardowych parametiow energi

Hrycznoj

Praygolows Monika Szczypka Zatwerazi
Zaqeanii
Zal v 1 Projokt umowy o prlaczonie Punomocnik

Fr »’\m&v\“



 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM  

[image: image16.png]



                                          





ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM  
Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu elektrycznego budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

CZERWIEC 2009r. Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą;

P  R  O  J  E  K  T

B U D O W L A N Y

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO, LINIE KABLOWE NN ZALICZNIKOWE ZASILANIA I OŚWIETLENIA TERENU

MODUŁOWEGO  SYSTEMOWEGO  ZAPLECZA   BOISK  SPORTOWYCH 

ORLIK 2012 W HAŹLACH PRZY ULDŁUGIEJ  NA DZ. NR GEOD. 213/126, 

213/127, 213/128,
w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant:


