Hażlach dnia 14.01.2010 r.
PR/ZP/341/31

W związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego na budowę budynku dla sportowców w Rudniku o treści:
1. W przedmiarach nie uwzględniono zasypek fundamentów wraz z zagęszczeniem . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

2. W przedmiarach brak obmiaru wykonania 2 szt słupów. Prosimy o uzupełnienie.

3. W przedmiarach brak konstrukcji schodów zewnętrznych i ich płytkowania.  Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

4. W przedmiarach brak rozbiórek obiektów tymczasowych .Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

5. W przedmiarach brak kotew do mocowania murłat. Prosimy o uzupełnienie 

6. W przedmiarach brak opuszczanych schodów na poddasze. Prosimy o uzupełnienie.

7. W przedmiarach brak docieplenia styropianem wieńców i nadproży. Prosimy o uzupełnienie.

8. W przedmiarach brak  wykonania punktu gromadzenia odpadów .Prosimy o uzupełnienie.

9. W przedmiarach brak odprowadzenia deszczówki z dachu i parkingu oraz studni chłonnych . Prosimy o uzupełnienie.

10. W przedmiarach brak przełożenia sieci kolidującej z parkingiem. Prosimy o uzupełnienie.

11. W przedmiarach przewidziano wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej. Czy rzeczywiście takie mają być?

12. W ogłoszeniu nie zamieszczono rys. wykonawczych oczyszczalni.  Prosimy  o uzupełnienie.

13. Prosimy o wyjaśnienie , czy kominy nad dachem mają być wykonane ze zwykłej cegły jak jest w przedmiarze.

14. Pod wjazdem dla niepełnosprawnych brak podsypki .Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

15. W dokumentacji techn. występują skrzynki rozdzielaczy do co. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

16. Prosimy o podanie średnicy rozdzielaczy do co- poz. 105 i 106 przedmiaru robót.

17. W przedmiarach brak  naczyń wyrównawczych do co i cww. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

18. W przedmiarach brak pompy ładującej  zasobnik cww. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

19. Czy można zamienić rury miedziane występujące w ogrzewaniu podłogowym na rury pex ?

20. W przedmiarach robót brak zaworów do co . Prosimy o uzupełnienie.

21. W przedmiarach robót brak zaworów gazowych i zabezpieczenia .Prosimy o uzupełnienie.

22. W przedmiarach brak izolacji rur. Czy zastosować? Jeżeli tak , to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

23. Prosimy o dokładne określenie co zawiera się pod pojęciem „przyłącze domowe” .

24. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o komin do pieca.

25. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty ziemne do kanalizacji.

26. W przedmiarach  brak chudego betonu pod ławami oraz izolacji pionowej i poziomej . Prosimy o uzupełnienie.

27. W przedmiarach brak belek podwalinowych 15*15 cm .Prosimy podać rodzaj materiału i wielkości przedmiarowe.

28. W przedmiarach brak izolacji z papy pod murłaty. Prosimy o uzupełnienie.

29. W przedmiarach brak kontrłat oraz ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych i wyłazu dachowego. Prosimy o uzupełnienie.

30. Czym się kierować przy przygotowaniu wyceny wartości robót – przedmiarem robót opartym na podstawie wyceny który dla wszystkich jest jednakowy, bez uwzględniania opracowań projektu wraz z jego opisem, jednak w którym brak jest istotnych robót dla właściwego wykonawstwa i funkcjonowania obiektu. Braki dotyczą:

- podejść pod grzejniki

- przejść przez ściany przewodów w tym także przejścia p/poż przez ściany kotłowni

- bruzd dla instalacji c.o. oraz izolacji rur w ścianach

- instalacja c.o. w ścianie powinna być wykonana z PEX a nie z CU jak podaje przedmiar

- odpowietrzenia czyszczaków oraz kominków nad dachem w kanalizacji sanitarnej

- instalacji hydrantowej

- cyrkulacji c.w.u. przy tak dużych odległościach poboru od źródła ciepłej wody

- brak sterowania c.o.

- brak systemu alarmowego w kotłowni gazowej

- brak wkładu kominowego

31. Prosimy o udzielenie odpowiedzi lub udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

1) Poz. 6 - zaniżona ilość robót - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

2) Brak w przedmiarze robót związanych z wykonaniem "chudego betonu" pod ławy fundamentowe - proszę o uzupełnienie.

3) Poz. 11 - zawyżony przedmiar o ok. 30 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

4) Poz. 12 - zawyżony przedmiar o ok. 30 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru. 5) Poz. 13 - zawyżony przedmiar o ok. 10 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

6) Poz. 17 - czy dotyczy tylko podokienników wewnętrznych? Zawyżony przedmiar o ok. 20% - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru oraz parametrów jakim powinny odpowiadać podokienniki (materiał, kolor itp.) - brak informacji na ten temat w STWiOR.

7) Poz. 18 - proszę o podanie odpowiednich ilości nadproży nad otworami w ścianach nośnych i działowych. Nieprawidłowy obmiar - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

8) Brak w przedmiarze robót czapek kominowych. Proszę o uzupełnienie.

9) Poz. 20 - jakiego zakresu ścian dotyczy pozycja?

10) Poz. 22 i 23 - zaniżony obmiar - dodatkowo brak zbrojenia nadproży w kształtkach "U". proszę o uzupełnienie.

11) Brak w przedmiarze robót betonowania nadproży w kształtkach "U". Proszę o uzupełnienie.

12) Brak w przedmiarze robót docieplenia konstrukcji żelbetowych wieńca oraz murłaty. Proszę o uzupełnienie.

13) Poz. od 25 do 32 - błędy w zestawieniu konstrukcji dachu, niezgodność przedmiaru z zestawieniem w projekcie, brak w przedmiarze krokwi koszowych i jętek. Proszę o sprawdzenie przedmiarów i podanie prawidłowych ilości robót.

14) Poz. 33 - czy pozycja dotyczy kontrłat i łat?

15) Poz. 34 - w projekcie technicznym nie występuje deskowanie "na styk" połaci dachowej z tarcicy nasyconej. Proszę o wyjaśnienie.

16) Poz. 36 - zgodnie z naszą wiedzą i sztuką budowlaną izolację z folii paroizolacyjnej należy układać pod wełną mineralną - w projekcie zaprojektowano paroizolację pod krokwią.

Proszę o wyjaśnienie.

17) Poz. 38 - zaniżona ilość robót - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

18) Poz. 40 - zaniżona ilość robót - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

19) Poz. 41 - proszę o podanie w których miejscach należy wykonać podany zakres robót.

20) Poz. 44 - zawyżony przedmiar o ok. 10 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

21) Brak w przedmiarze robót i projekcie technicznym konstrukcji wsporczej stropu podwieszonego. Proszę o uzupełnienie.

22) Z jakich materiałów będą wykonane kabiny prysznicowe. Brak robót w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

23) Brak w przedmiarze robót związanych z montażem osprzętu dla osób niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie.

24) Poz. 48 - proszę podać które skrzydła będą szklone, które skrzydła należy wyposażyć w kratki wentylacyjne?

25) Poz. 47 i 49 - proszę podać schemat otwierania okien PCV.

26) Poz. 51 - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru oraz parametrów jakim powinny odpowiadać drzwi (materiał, kolor itp.) - brak informacji na ten temat w STWiOR.

27) Poz. 52 - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru oraz parametrów jakim powinny odpowiadać drzwi (materiał, kolor, szklenie itp.) - brak informacji na ten temat w STWiOR.

28) Poz. 53 - zawyżony przedmiar o ok. 90 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

29) Poz. 54 do 57 - zawyżony przedmiar o ok. 10 % - proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.

30) Poz. 59 - proszę podać jakiego zakresu robót dotyczy pozycja.

31) Poz. 60 - w proj ekcie technicznym podkład gr. 5 cm w przedmiarze tylko 2 cm. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość należy przyjąć do wyceny.

32) Brak w przedmiarze robót cokolików posadzkowych z płytek. Proszę o uzupełnienie.

33) Poz. 62 - brak w przedmiarze robót wykonania tynku podkładowego pod okładziny z płytek ceramicznych. Proszę o uzupełnienie. Proszę podać w jakich pomieszczeniach występują okładziny z płytek ceramicznych.

34) Poz. 63 do 64 - analizując pozycje 62, 63 i 64 - nieprawidłowy przedmiar - proszę o podanie prawidłowych ilości robót.

35) Poz. 66 - brak w przedmiarze robót wykonania podłoża pod tynk akrylowy. Proszę o uzupełnienie. Proszę o podanie kolorystyki elewacji.

36) Poz. 67 - zaniżony obmiar - proszę o podanie prawidłowych ilości robót. Brak w przedmiarze robót wykonania podłoża pod płytki klinkierowe.

37) Poz. 70 - zawyżony przedmiar - proszę o podanie prawidłowych ilości robót.

38) Brak w przedmiarze robót związanych z korytowaniem i wykonaniem podłoży pod nawierzchnię z kostki brukowej - podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne. Proszę o uzupełnienie.

39) Brak informacji w projekcie technicznym i w przedmiarze robót dotyczących wykończenia schodów - elewacja południowa i zachodnia. Proszę o uzupełnienie.

40) Poz. 76-78 - czy Inwestor usunie ziemię własnymi siłami czy też przewiduje składowanie ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót? Proszę o wyjaśnienie.

41) Proszę o przedstawienie wzoru umowy która zostanie przedstawiona Wykonawcy do podpisania po wybraniu jego oferty, a w szczególności:

l. Jakie kary umowne przewiduje Zamawiający wobec Wykonawcy,
2.Jakie przewiduje się warunki płatności (czasookres wystawienia faktur, termin płatności).

42) W materiałach przetargowych nie zamieszczono opisu technicznego do projektu technicznego. Proszę o uzupełnienie.

udzielam następujących wyjaśnień:

ad. 1) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 2) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 3) schody zewnętrzne wykonane z kostki brukowej jak na przekroju B-B, podano w opisie technicznym,

ad. 4) schody zewnętrzne wykonane z kostki brukowej jak na przekroju B-B, podano w opisie technicznym,

ad. 6) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 7) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 8) punkt gromadzenia odpadów – miejsce usytuowania kontenerów na śmieci,

ad. 9) odrębne opracowanie (deszczówka) w załaczeniu.

ad. 10) przełożenie wraz z wykonaniem przyłącza,

ad. 11) parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 12) wg wytycznych producenta oraz opisu montażu,

ad. 13) kominy ponad dachem z cegły klinkierowej, uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 14) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 15) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 16) jak główny ruraż – Φ22,

ad. 17) naczynie wzbiorcze umieszczone wewnątrz kotła (opis do instalacji c.o. pkt. 2.1. ),

ad. 18) kocioł zaopatrzony w pompę,

ad. 19) istnieje możliwość zmiany rur miedzianych na PEX,

ad. 20) zawory termostatyczne RTD-N z głowicą termostatyczną, 

ad. 21) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 22) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 23) określenie normatywne wg KNR,

ad. 24) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 25) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 26) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 27) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 28) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 29) uwzględniono w nowym przedmiarze,
ad. 30) podejścia pod grzejniki – uwzględniono w nowym przedmiarze,

· przejścia przez ściany przewodów w tym także przejścia p.poż przez ściany kotłowni – uwzględniono w nowym przedmiarze,

· bruzdy dla instalacji c.o. oraz izolacja rur w ścianach – uwzględniono w nowym przedmiarze,

· instalacja c.o. wykonana z rur miedzianych – zgodność przedmiaru z projektem,

· odpowietrzenia , kominki kanalizacji sanitarnej – uwzględniono w nowym przedmiarze,

· instalacja hydrantowa – uwzględniono w nowym przedmiarze zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji wody,

· cyrkulacja c.w.u – instalacja wewnętrzna c.w.u zaprojektowana w sposób umożliwiający jej prawidłowe funkcjonowanie,

· sterowanie c.o. - zawory termostatyczne RTD-N z głowicą termostatyczną – pkt. 2.2 w opisie wewnętrznych instalacji wod.-kan. i c.o.,

· system alarmowy w kotłowni gazowej - wymagana przy mocy urządzeń powyżej 60 kW,

· wkład kominowy – uwzględniono w nowym przedmiarze zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji c.o.,
ad. 31) 
ad. 1) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 2) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 3) zostaje bez zmian,

ad. 4) zostaje bez zmian,

ad. 5) zostaje bez zmian,

ad. 6) uwzględniono w nowym przedmiarze, podokienniki wewnętrzne wykonane z PVC w kolorze brązowym,

ad. 7) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 8) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 9) ściany wewnętrzne działowe,

ad. 10) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 11) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 12) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 13) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 14) dotyczy łat,

ad. 15) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 16) powinna znajdować się pod wełną mineralną, uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 17) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 18) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 19) pas nadrynnowy, obróbka okapu,

ad. 20) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 21) zastosowana norma KNR 0-14 2012-01 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD, zawiera konstrukcję wsporczą stropu podwieszanego,

ad. 22) tworzywo sztuczne, jak w przedmiarze,

ad. 23) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 24) wszystkie pełne, otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych (4xD2 i 7xD1) oraz do pomieszczenia technicznego,

ad. 25) wg załączonego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,

ad. 26) uwzględniono w nowym przedmiarze, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne z PCV w kolorze brązowym, drzwi wewnętrzne drewniane w kolorze brązowym, drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe EI30,

ad. 27) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 28) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 29) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 30) wylewka betonowa gr. 5 cm,

ad. 31) wg nowego przedmiaru,

ad. 32) nie występują w projekcie,

ad. 33) uwzględniono w nowym przedmiarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne (nr 4,8,9,13-16, 18-21)

ad. 34) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 35) zastosowana norma KNNR 2 1004-01Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm, zawiera przygotowanie podłoża pod tynk akrylowy, kolor piaskowy,

ad. 36) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 37) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 38) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 39) schody zewnętrzne wykonane z kostki brukowej jak na przekroju B-B, podano w opisie technicznym,

ad. 40) zgodnie z nowym przedmiarem,
ad. 41) do postępowania nie załączono wzoru umowy, kary umowne naliczane będą w następujących wysokościach:

1/ za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,3 % wartości  umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Termin płatności wynosił będzie 30 dni. Rozliczenie robót następowało będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez obie strony przed podpisaniem umowy.

ad. 42) opis zamieszczono
