Hażlach dnia 18.01.2010 r.

PR/ZP/341/31

W związku ze złożonym kolejnym zapytaniem do przetargu nieograniczonego na budowę budynku dla sportowców w Rudniku o treści:

l. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń i materiałów objętych w/w zadaniem innych producentów niż tych wskazanych w dokumentacji projektowej?

2. W przedmiarze robót brak jest izolacji termicznej rurociągów instalacji c.o.. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to jakiej grubości, w jakich ilościach i w której pozycji?

3. W przedmiarze robót brak jest szafek rozdzielaczy instalacji c.o.. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w której pozycji?

4. W przedmiarze robót brak jest izolacji termicznej rurociągów instalacji wodnej. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to jakiej grubości, w jakich ilościach i w której pozycji?

5. W przedmiarze robót brak jest odprowadzenia spalin kotła. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to jakiej długości i w której pozycji?

6. W przedmiarze robót brak jest rur instalacji hydrantowej oraz samego hydrantu. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w jakich ilościach, jakiego rodzaju i w której pozycji?

7. Z rysunków projektu technicznego wynika iż niektóre łazienki mają być. przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak jest tych elementów w przedmiarze. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to jakiego rodzaju mają to być elementy i w której pozycji?

8. Z rysunków projektu technicznego wynika iż w niektórych pomieszczeniach ma być wentylacja mechaniczna. Brak jej elementów w przedmiarze. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w jakich ilościach, jakiego rodzaju i w której pozycji?

9. W dokumentacji technicznej brak jest szczegółowego przebiegu instalacji wentylacyjnej. Proszę o uzupełnienie.

10. W przedmiarze robót brak jest szafki gazowej. Czy należy ją uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w której pozycji?

11. W przedmiarze robót brak jest malowania i czyszczenia rur instalacji gazowej. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w której pozycji?
udzielam następujących wyjaśnień:
ad. 1) tak ale należy wtedy udowodnić, że zastosowane rozwiązania są co najmniej tej 

    samej jakości, 

ad. 2) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 3) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 4) ująć w kosztorysie izolację rurociągów instalacji wodnej pianką POLTONG (pkt 1.2. w opisie wewn. instalacji wody) w ilości odpowiadającej ilości rur.

KNR 0-34 0101-10 ANALOGIA - „Izolacja rurociągów śr.12-22 mm pianką POLTONG„ Obmiar: 108,50 m + 35,85 m

ad. 5) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 6) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 7) uwzględniono w nowym przedmiarze,

ad. 8) uwzględniono w przedmiarze (instalacja wentylacyjna),

ad. 9) rura typu spiro wyprowadzona ponad połać dachową, zakończona wywiewką,

ad. 10) ująć w kosztorysie szafkę gazową,

ad. 11) ująć w kosztorysie malowanie rur instalacji gazowej.

KNR 4-01 1212-28 „Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm”  Obmiar: 25,15 + 3,65 m

Prosimy Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w następujących sprawach:
1. brak w przedmiarze robót obejmujących wykonanie przyłączy mediów 

2. proszę o określenie formy kosztorysu załączonego do oferty, czy wystarczy załączyć kosztorys tzw. ofertowy zawierający podstaw~ wyceny, opis przedmiotu, ilość, cen jednostkowa oraz wartość 

3. pyt oraz odp. 1.10 . poz. 10,11 oraz poz. 33,34 - nie uwzględniono w przedmiarze - obmiar stali zbrojeniowej jest zaniżony - błąd w zestawieniu stali - naszym zdaniem powinien wynosić w poz. 10, 11 -razem- 380kg oraz w poz.33,34 -razem- 320kg 

4. poz. 100 - montaż obróbek z miedzi - parapetów, proszę o zmianę zapisu w przedmiarze na obróbki z blachy powlekanej 

5. wg zestawienia stolarki oraz projektu drzwi mają wysokość 215cm - wg obowiązujących standardów drzwi mają wysokość w świetle 200 cm, czy zamawiający będzie wymagał wykonania światła 2iSem, gdyż będzie to stolarka wyłącznie na zamówienie 

6. odp. nr 26 - drzwi do pom. technicznego EI30 - nie uwzględniono w przedmiarze, proszę o skorygowanie przedmiaru 

7. odp. nr 35 - zastosowana norma KNNR 21004·01 "Akrylowe tynki.....” zawiera przygotowanie podłoża w sposób „poprzez oczyszczenie z brudu, kurzu, wapna, olejów, tłuszczów i resztek farby oraz uzupełnienie ubytków", natomiast nie zawiera wykonania tynku podkładowego zatem proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję, np. KNNR 2 1001-01 "Tynki zewnętrzne.." w ilości : 230,00+17,22= 247,22m2 

8. poz. 37 - izolacja wieńca z płyt styropianowych powinna wynosić 11 cm, a nie 6cm jak jest podane w przedmiarze 

9. wg projektu w pom. sanitarnych należy wykonać wentylacje mechaniczną - brak w przedmiarze montażu wentylatorów 

10. brak w przedmiarach wykonania podbitki wystającej części dachu 

11. brak w przedmiarach malowania wystającej części dachu 

12. brak w przedmiarach montażu akcesoriów rynien, tj. lejów spustowych oraz rewizji 

13. brak w przedmiarach studni chłonnych S1 do S5 , rurociągu kanalizacji deszczowej z rur PCV, montażu zbiornika na deszczówkę 

14. brak w przedmiarach montażu zlewozmywaków w pom. l, 10

15. brak w przedmiarach dostawy urządzeń sanitarnych dla niepełnosprawnych. tj. umywalek oraz misek ustępowych 

16. czy zamawiający przewiduje dostawę i montaż siedzisk prysznicowych w kabinach dla niepełnosprawnych 

17. brak w przedmiarach montażu kanału nawiewnego typu Z w kotłowni gazowej 

18. brak w przedmiarach montażu skrzynki zewnętrznej gazomierza oraz reduktora R-10 

19, czy sufity podwieszane należy wykonać ze zwykłej płyty GKB gr.l,5 cm. czy też z płyty ognioodpornej GKF 2 x l,25cm 

20. brak w przedmiarach dostawy i montażu zaworów termostatycznych 

21, brak w przedmiarach montażu i regulacji głowic termostatycznych 

22. brak w przedmiarach wyłącznika głównego instalacji elektrycznej (ppoż.) 

23. brak projektu oraz przedmiaru wykonania ścianki wydzielającej punkt gospodarki odpadami 

24. czy należy wycenić dostawę wyposażenia sanitariatów, tj. lustra, pojemników na papier toaletowy, papier do rąk 

25. poz. 61 oraz odp.17 - montaż gąsiorów - wg odpowiedzi nie uwzględniono w przedmiarze - zaniżony obmiar - naszym zdaniem powinien wynosić 33.60 mb 

26. brak w przedmiarach wykonania tynków ścian fundamentowych z bloczków 

27. pyt. oraz odp. nr 26 - wg odpowiedzi nie uwzględniono w przedmiarze - brak izolacji pionowej oraz poziomej ścian 

28. pyt. oraz odp. nr 32 - wg odpowiedzi nie występują w projekcie - jeżeli Zamawiający nie przewiduje wykonania cokolików z płytek, zatem prosimy o podanie technologii wykończenia połączenia ściany z posadzką oraz oczywiście zamieszczenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej 

29. w związku z wymogiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, czy zamawiający przewidział po czyjej stronie będą koszty uzyskania oraz dostarczenia niezbędnej dokumentacji, tj. świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, operat geodezyjny, koszty uzgodnień z mediami, instrukcja ppoż. jeżeli powyższe koszty ma pokryć wykonawca, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

udzielam następujących wyjaśnień:
ad. 1) przyłącza wykonuje odpowiedni zakład (energetyczny, gazowniczy, wodociągowy), 

ad. 2) wystarczy ofertowy,

ad. 3) sprawdzono, pozostaje bez zmian,

ad. 4) zmieniono poz. 101,

ad. 5) wymiar otworu 215, wymiar ościeżnicy standard,

ad. 6) ująć w kosztorysie drzwi stalowe EI30.

ad. 7) KNNR 2 Tablica 1004-01 AKRYLOWE TYNKI DEKORACYJNE TYPU "ATLAS"

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie z brudu, kurzu, wapna, olejów, tłuszczów i resztek farby.

2. Uzupełnienie ubytków zaprawą wyrównującą lub szpachlową "Atlas".

3. Przygotowanie zapraw.

4. Zredukowanie chłonności podłoża, emulsją gruntującą Atlas UNI-GRUNT.

5. Nałożenie tynku podkładowego techniką malarską Atlas CERMIT.

Nałożenie tynku dekoracyjnego Atlas CERMIT.

ad. 8) zmianę ująć w kosztorysie,

ad. 9) przedmiar część instalacja wentylacyjna – kratki wentylacyjne z wentylatorem,

ad. 10) nie uwzględniono w projekcie,

ad. 11) nie uwzględniono w projekcie,

ad. 12) ująć w kosztorysie,

ad. 13) wycenić wg załączonej dokumentacji,

ad. 14) ująć w kosztorysie,

ad. 15) poz. 174, 184 i 192 przedmiaru,

ad. 16) nie,

ad. 17) ująć w kosztorysie,

ad. 18) ująć w kosztorysie,

ad. 19) płyta GKF,

ad. 20) poz. 149,

ad. 21) przyjąć zawory termostatyczne z głowicą termostatyczna,

ad. 22) łącznie z szafą rozdzielczą,
ad. 23) punkt gromadzenia odpadów – miejsce usytuowania kontenerów na śmieci, ścianka nie wymagana,

ad. 24) nie,

ad. 25) poz. 62 - obmiar 33,60 mb,

ad. 26) ująć w kosztorysie,

ad. 27) poz. 16,17 przedmiaru,

ad. 28) listwa przypodłogowa lub cokoliki z płytek - obmiar: 229,4 mb,

ad. 29) koszty poniesie wykonawca, należy je uwzględnić.
